## 仪表统计
1.2万吨苯胺绿色技改扩能项目仪表统计
序号 | 仪表类型 | 数量 | 单位
1 | 自力式调节阀 | 3 | 套
2 | 切断阀 | 7 | 台
3 | 气动调节阀 | 12 | 台
4 | 电动开关阀 | 2 | 台
5 | 涡街流量计 | 6 | 台
6 | 电磁流量计 | 1 | 台
7 | 金属转子流量计 | 3 | 台
8 | 热电阻 | 26 | 支
9 | 双金属温度计 | 4 | 块
10 | 磁翻板液位计 | 10 | 套
11 | 雷达液位计 | 4 | 台
12 | 双法兰差压液位计 | 4 | 套
13 | 压力表 | 46 | 块
14 | 压力变送器 | 16 | 台
15 | 氧含量分析仪 | 2 | 套
16 | 电导率分析仪 | 1 | 套
17 | 氢气热导分析仪 | 1 | 套
18 | 可燃有毒检测报警器 | 23 | 台
19 | 声光报警器 | 2 | 台

## 自力式调压阀
序号 | 位号 | 工位名称 | 介质 | 工况温度 | 工况压力 |  | 阀门类型 | 型号 | 阀体规格 |  |  | 阀及内件材质 |  |  | 减压阀 | 法兰 |  | 安装位置 | 备注
[5 empty] | 阀前 | 阀后 |  |  | DN | PN | 泄漏等级 | 阀体 | 阀芯 | 阀座 | SMC | 法兰类型 | 法兰材质
1 | PCV- 27601 | 氮气总管压力控制 | 氮气 | 常温 | 0.6 | 0.4 |  | ZZZYP | DN50 | PN16 | ANSIⅤ | WCB | 316 | PTFE
2 | PCV- 27602 | 废水系统氮封压力控制 | 氮气 | 常温 | 0.6 | 0.0002 |  | ZZZYP | DN25 | PN16 | ANSIⅤ | WCB | 316 | PTFE | AW30 (304)
3 | PCV- 27603 | 废水系统泄氮压力控制 | 氮气 | 常温 | 0.0005 | 0.0001 |  | ZZVP | DN50 | PN16 | ANSIⅤ | WCB | 316 | PTFE | AW30 (304)
返回首页

## 切断阀
切断阀
序号 | 位号 | 工位名称 | 介质 | 工况温度 | 工况压力 Mpa G |  | 密封形式 | 型号 | 气源故障位置 | 阀体规格 |  |  | 阀及内件材质 |  |  | 执行机构作用型式 | 电磁阀 |  | 限位开关 |  | 减压阀 | 法兰 |  | 安装位置 | 备注
[5 empty] | 阀前 | 阀后 |  |  |  | DN | PN | 泄漏等级 | 阀体 | 阀芯 | 阀座 |  | 型号 | 防爆等级 |  | 防爆等级 | SMC | 法兰类型 | 法兰材质
1 | XV- 27601 | 新氢管道氢气切断阀 | 氢气 | 30℃ | 1.2 | 1 | O型硬密封切断球阀 |  | FC | DN65 | PN25 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | 316 | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
2 | XV- 27602 | 氢气缓冲罐氮气置换切断阀 | 氮气 | 30℃ | 0.4 | 0.25 | O型软密封切断球阀 |  | FC | DN50 | PN16 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | RTFE | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
3 | XV- 27603 | 凝液收集罐出料切断阀 | 水、苯胺、苯 | 30℃ | 0.3 |  | O型软密封切断球阀 |  | FC | DN40 | PN16 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | RTFE | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
4 | XV- 27604 | 再生尾气排空切断阀 | 氢气 | 40℃ | 0.03 |  | O型硬密封切断球阀 |  | FO | DN100 | PN16 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | 316 | 单作用-气关 |  | ExdbIICT4 Gb
5 | XZV- 27601 | 硝基苯进料切断阀（SIS) | 硝基苯 | 40℃ | 0.5 |  | O型硬密封切断球阀 |  | FC | DN40 | PN16 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | 316 | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
6 | XV- 27605 | 氢气驰放气输出切断阀 | 氢气 | 40℃ | 0.03 |  | O型硬密封切断球阀 |  | FC | DN50 | PN16 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | 316 | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
7 | XV- 71101 | 新氢管道进界区切断阀 | 氢气 | 30℃ | 1.2 | 1 | O型硬密封切断球阀 |  | FC | DN65 | PN25 | ANSI Ⅵ | CF8 | 316 | 316 | 单作用-气开 |  | ExdbIICT4 Gb
返回首页

## 调节阀
调节阀清单
序号 | 位号 | 名称 | 介质 | 工况 温度 | 工况压力MpaG |  | 阀类型 | 型号 | 流量特性 | 气源故 障位置 | 阀体规格 |  |  | 阀盖 |  | 阀及内件材质 |  |  | 执行机构 | 定位器 |  |  |  | 电磁阀 |  |  | 限位开关 |  | 减压阀 | 法兰、垫片及紧固件 |  |  | 安装位置 | 备注
[5 empty] | 阀前 | 阀后 |  |  |  |  | DN | PN | 泄漏等级 | 密封形式 | 填料 | 阀体 | 阀芯 | 阀座 |  | 型号 | 输入 | 输出 | 防爆等级 | 型号 | ASCO | 防爆等级 | TOP WORKS | 防爆等级 | SMC | 带与否 | 法兰类型 | 法兰材质
1 | PV- 27601 | 氢气缓冲罐压力调节阀 | 氢气 | 40 | 1.2 | 0.21 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN32 | PN25 | ANSI Ⅳ | 波纹管密封 | 双层PTFE | CF8 | 316 | 316 |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
2 | FV- 27602 | 硝基苯进料流量调节阀 | 硝基苯 | 40 | 0.5 | 0.2 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN20 | PN16 | ANSI Ⅳ | 普通型 | RTFE | WCB | 316 | 316 |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
3 | FV- 27605 | 氢气捕集器压缩空气流量调节阀 | 压缩空气 | 25 | 0.6 | 0.15 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN25 | PN16 | ANSI Ⅳ | 普通型 | RTFE | WCB | 316 | 316
4 | TV- 27601A | 流化床密相段中心温度调节阀 | 饱和热水 | 190 | 1.5 | 1.4 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FO | DN100 | PN25 | ANSI Ⅳ | 散热型 | 增强柔性石墨 | WCB | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 |  |  | ExdII CT4 |  |  | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
5 | TV- 27601B | 流化床密相段边缘温度调节阀 | 饱和热水 | 190 | 1.5 | 1.4 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FO | DN20 | PN25 | ANSI Ⅳ | 散热型 | 增强柔性石墨 | WCB | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 |  |  | ExdII CT4 |  |  | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
6 | PV- 27602 | 废热汽包压力调节阀 | 中压蒸汽 | 195 | 1.4 | 0.8 | 单座套筒调节阀 |  | 等百分比 | FO | DN65 | PN25 | ANSI Ⅳ | 散热型 | 增强柔性石墨 | WCB | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
7 | LV- 27606 | 废热汽包液位调节阀 | 软水 | 95 | 1.9 | 1.4 | 单座套筒调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN25 | PN40 | ANSI Ⅳ | 普通型 | RTFE | WCB | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | WN | 20#
8 | LV- 27607 | 粗苯胺中间罐液位调节阀 | 苯胺、水 | 40 | 0.15 | 0.05 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN25 | PN16 | ANSI Ⅳ | 普通型 | RTFE | WCB | 316 | 316 |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
9 | HV- 27601 | 循环氢驰放气尾气手动调节阀 | 氢气、苯胺 | 40 | 0.2 | 0.03 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN20 | PN16 | ANSI Ⅳ | 波纹管密封 | 双层PTFE | CF8 | 316 | 316 |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
10 | HV- 27602 | 驰放气排放调节阀 | 氢气、苯胺 | 40 | 0.2 | 0.03 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN50 | PN16 | ANSI Ⅳ | 波纹管密封 | 双层PTFE | CF8 | 316 | 316
11 | HV- 27603 | 中压蒸汽外送切换调节阀 | 蒸汽 | 200 | 1.4 | 0.8 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN65 | PN25 | ANSI Ⅳ | 散热型 | 增强柔性石墨 | WCB | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4 | [5 empty] | AW30 (304) | 带 | PL | 20#
12 | HV- 27604 | 造气来氢气调节 | 氢气 | 30 | 1.45 | 1.0~1.2 | 单座柱塞调节阀 |  | 等百分比 | FC | DN25 | PN25 | ANSI Ⅳ | 普通型 | 增强柔性石墨 | CF8 | 316+ST | 316+ST |  | AVP102 | 4-20mA+HART | 无 | ExiaII CT4
返回首页

## 电动开关阀
调节阀清单
序号 | 位号 | 名称 | 介质 | 工况 温度 | 工况压力MpaG |  | 阀类型 | 型号 | 阀体规格 |  |  | 阀盖 |  | 阀及内件材质 |  |  | 执行机构 | 防爆等级 | 位置反馈 | 备注
[5 empty] | 阀前 | 阀后 |  |  | 口径 | PN | 泄漏等级 | 密封形式 | 填料 | 阀体 | 阀芯 | 阀座
1 | MV- 27601 | 雨污转换开关阀 | 污水 | 40 | 0.02 |  | 旋转球阀 |  | DN200 | PN16 | API598 | 硬密封 | 柔性石墨 | 304 | 316SS | 316SS | 全智能非侵入式 | ExdbII CT4 | 开关量和模拟量反馈
2 | MV- 27602 | 雨污转换开关阀 | 污水 | 40 | 0.02 |  | 旋转球阀 |  | DN200 | PN16 | API598 | 硬密封 | 柔性石墨 | 304 | 316SS | 316SS | 全智能非侵入式 | ExdbII CT4 | 开关量和模拟量反馈
返回首页

## 涡街流量计
涡街流量计
序号 | 位号 | 名称 | 介质 | 工况温度 | 工况压力 | 密度 | 最大 流量 | 正常 流量 | 最小 流量 | 测量范围 | 精度 | 管道尺寸 | 连接形式 | 材质 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | FT-27601 | 新氢总管进料流量计 | 氢气 | 30℃ | 1.0MPa | 0.88 Kg/m3 | 1400 Nm3/h | 1150 Nm3/h | 600 Nm3/h | 0～1800 Nm3/h | ±1.0% F.S | φ76×4.5 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga | 集成温压补偿功能
2 | FT-27602 | 硝基苯进料流量计 | 硝基苯 | 20℃ | 0.5MPa | 1193 Kg/m3 | 2400 Kg/h | 1998 Kg/h | 1000 Kg/h | 0～3000 Kg/h | ±1.0% F.S | φ45×4.0 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN16 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga
3 | FT-27603 | 废热汽包热水循环流量计 | 热水 | 195℃ | 1.4MPa | 809 Kg/m3 | 60 m3/h | 45 m3/h | 15 m3/h | 0～80 m3/h | ±1.0% F.S | φ133×5.0 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga
4 | FT-27604 | 废热汽包热软水补充流量计 | 软水 | 95℃ | 1.9MPa | 930 Kg/m3 | 4500 m3/h | 3500 m3/h | 1500 m3/h | 0～5000 m3/h | ±1.0% F.S | φ57×4.0 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN40 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga
5 | FT-27605 | 氢气捕集器压缩空气管线流 量 | 压缩空气 | 30℃ | 0.6MPa | 7.74 Kg/m3 | 500 Nm3/h | 400 Nm3/h | 100 Nm3/h | 0～600 Nm3/h | ±1.0% F.S | φ57×4.0 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN16 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga | 集成温压补偿功能
6 | FT-71109 | 外购氢气进界区流量 | 氢气 | 30℃ | 1.0MPa | 0.88 Kg/m3 | 1400 Nm3/h | 1150 Nm3/h | 600 Nm3/h | 0～1800 Nm3/h | ±1.0% F.S | φ76×4.5 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：304 | IP65/ExiaIICT4 Ga
返回首页

## 电磁流量计
电磁流量计
序号 | 位号 | 名称 | 精度 | 工况温度 | 工况压力 | 介质 | 密度 | 测量范围 | 连接形式 | 材质 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | FT-45106 | 高浓废水外送流量检测 | ±0.5%FS | 40℃ | 0.12MPa | 废水 | 994 Kg/m3 | 0~7000 Kg/h | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 电极：316L 衬里：PFA 测量管：304 | IP65/ExdbIICT4 Gb
返回首页

## 转子流量计
转子流量计
序号 | 位号 | 名称 | 介质 | 工作 温度 | 工作 压力 | 密度 | 最大 流量 | 正常 流量 | 最小 流量 | 测量范围 | 精度 | 管道尺寸 | 连接形式 | 材质 | 防护/防爆等级 | 安装形式
1 | FG-27601 | 一级料腿反吹氢气流量计 | 氢气 | 30℃ | 1.0 Mpa | 0.88 Kg/m3 | 30 Nm3/h | 20 Nm3/h | 4.5 Nm3/h | 3.5~35Nm3/h | ±1.5% F.S | Φ25×3.5 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：316 浮子：316L | IP65 | 垂直安装
2 | FG-27602 | 二级料腿反吹氢气流量计 | 氢气 | 30℃ | 1.0 Mpa | 0.88 Kg/m3 | 30 Nm3/h | 20 Nm3/h | 4.5 Nm3/h | 3.5~35Nm3/h | ±1.5% F.S | Φ25×3.5 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：316 浮子：316L | IP65 | 垂直安装
3 | FG-27603 | 三级料腿反吹氢气流量计 | 氢气 | 30℃ | 1.0 Mpa | 0.88 Kg/m3 | 30 Nm3/h | 20 Nm3/h | 4.5 Nm3/h | 3.5~35Nm3/h | ±1.5% F.S | Φ25×3.5 | 法兰连接 HG/T 20592-2009(B) PN25 | 本体：304 测量管：316 浮子：316L | IP65 | 垂直安装
返回首页

## 热电阻
热电阻清单
序号 | 位号 | 工位名称 | 型号 | 介质 | 测量范围 | 连接形式 | 插入深度 mm | 防护/防爆等级 | 备注
1 | TE-27601 | 氢气压缩机出口管线温度 | WZPK-441 | 氢气 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 250 | ExiaⅡCT4
2 | TZE-27601 | 流化床密相段下部中心温度 | WZPK-441 | 硝基苯、苯胺、水、氢气、催化剂 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 1350 | ExiaⅡCT4 | 实际到货1650，需制作安装短接
3 | TE-27602 | 硝基苯预热器出料管线温度 | WZPK-441 | 硝基苯 | 0~250℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 200 | ExiaⅡCT4
4 | TE-27603 | 进硝基苯汽化器氢气温度 | WZPK-441 | 氢气 | 0~250℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 300 | ExiaⅡCT4
5 | TE-27604 | 硝基苯汽化器进料口温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、水 | 0~250℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 300 | ExiaⅡCT4
6 | TE-27605 | 硝基苯汽化器连通管温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯 | 0~250℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 300 | ExiaⅡCT4
7 | TE-27606 | 硝基苯汽化器过热段出口温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯 | 0~300℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 300 | ExiaⅡCT4
8 | TE-27607 | 流化床分布板下温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 750 | ExiaⅡCT4
9 | TE-27608 | 流化床密相段下段边缘温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 650 | ExiaⅡCT4 | 实际到货750，需制作安装短接
10 | TE-27609 | 流化床密相段中段边缘温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 650 | ExiaⅡCT4 | 实际到货750，需制作安装短接
11 | TE-27610 | 流化床密相段中段中心温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水蒸汽 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 1350 | ExiaⅡCT4 | 实际到货1650，需制作安装短接
12 | TE-27611 | 流化床密相段上部边缘温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 650 | ExiaⅡCT4
13 | TE-27612 | 流化床密相段上部中心温度 | WZPK-441 | 氢气、硝基苯、苯胺、水蒸汽 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 1350 | ExiaⅡCT4 | 实际到货1650，需制作安装短接
14 | TE-27613 | 流化床稀相段中部温度 | WZPK-441 | 氢气、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 900 | ExiaⅡCT4 | 实际到货1000，需制作安装短接
15 | TE-27614 | 流化床稀相段上部温度 | WZPK-441 | 氢气、苯胺、水 | 0~500℃ | 法兰安装 DN40 PN25 | 750 | ExiaⅡCT4
16 | TE-27615 | 氢气换热器A热侧出口温度 | WZPK-441 | 氢气、苯胺、水 | 0~300℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 300 | ExiaⅡCT4
17 | TE-27616 | 氢气换热器B热侧出口温度 | WZPK-441 | 氢气、苯胺、水 | 0~200℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 300 | ExiaⅡCT4
18 | TE-27617 | 苯胺冷凝器A气相出口温度 | WZPK-441 | 氢气、苯胺、水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 300 | ExiaⅡCT4
19 | TE-27618 | 苯胺冷凝器B气相出口温度 | WZPK-441 | 氢气、水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 300 | ExiaⅡCT4
20 | TE-27619 | 粗苯胺冷却器A进口管线温度 | WZPK-441 | 苯胺、水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 200 | ExiaⅡCT4
21 | TE-27620 | 粗苯胺冷却器B出口管线温度 | WZPK-441 | 苯胺、水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 200 | ExiaⅡCT4
22 | TE-27621 | 循环水进水总管温度 | WZPK-441 | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 250 | ExiaⅡCT4
23 | TE-27622 | 循环水回水总管温度 | WZPK-441 l=300 | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN16 | 250 | ExiaⅡCT4
24 | TE-27623 | E27606循环水给水温度 | WZPK-441 l=301 | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN17 | 350 | ExiaⅡCT5
25 | TE-27624 | E27606循环水回水温度 | WZPK-441 l=302 | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN18 | 350 | ExiaⅡCT6
26 | TE-27625 | E27606循环软水给水冷却后温度 | WZPK-441 l=303 | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装 DN40 PN19 | 350 | ExiaⅡCT7
返回首页

## 双金属
双金属温度计
序号 | 位号 | 注释 | 型号 | 介质 | 测量范围 | 连接形式 | 插入深度mm | 备注
1 | TG-27501 |  | WSS-481/TG | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装DN40 PN16 | 250
2 | TG-27502 |  | WSS-481/TG | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装DN40 PN16 | 350
3 | TG-27503 |  | WSS-481/TG | 循环水 | 0~100℃ | 法兰安装DN40 PN16 | 350
4 | TG-27504 |  | WSS-481/TG | 软水 | 0~100℃ | 法兰安装DN40 PN16 | 350
返回首页

## 磁翻板
序号 | 位号 | 工位名称 | 仪表类型 | 介质 | 工况 温度 | 工况压力 | 测量范围 | 连接形式 | 材质 | 防护/防爆等级 | 输出 信号 | 精度 | 备注
1 | LG-27601 | 粗苯胺中间罐现场液位 | 侧-侧装 | 粗苯胺 | 40℃ | 0.15 MPa | 0~1200mm | 法兰连接DN25 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65
2 | LG-27602a | 软水罐现场液位 | 侧-侧装 | 软水 | 40℃ | 常压 | 0~4100mm | 法兰连接DN80 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65 |  |  | 带磁翻柱中间支撑固定件
3 | LG-27602b | 软水罐现场液位 | 侧-侧装 | 软水 | 40℃ | 常压 | 3700~7700mm | 法兰连接DN80 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65 |  |  | 带磁翻柱中间支撑固定件
4 | LG-45107 | 高浓度废水缓冲罐现场液位 | 侧-侧装 | 高浓污水 | 40℃ | 0.12 MPa | 0~4800mm | 法兰连接DN80 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65 |  |  | 带磁翻柱中间支撑固定件
5 | LG-45108 | 复合碳源储罐现场液位 | 侧-侧装 | 复合碳源 | 常温 | 0.001 MPa | 0~2500mm | 法兰连接DN80 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65
6 | LT-27601 | 氢气捕集器液位 | 侧-侧装 | 水 | 40℃ | 0.15 MPa | 0~600mm | 法兰连接DN25 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65/ExiaIICT4 | 4-20mA HART | ±1.0%FS
7 | LT-27602 | 氢气缓冲罐液位 | 侧-侧装 | 水 | 40℃ | 0.20 MPa | 0~600mm | 法兰连接DN25 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65/ExiaIICT4 | 4-20mA HART | ±1.0%FS
8 | LT-27605 | 废热汽包液位 | 侧-侧装 | 饱和热水 | 207℃ | 1.70 MPa | 0~1500mm | 法兰连接DN25 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65/ExiaIICT4 | 4-20mA HART | ±1.0%FS
9 | LT-27608 | 粗苯胺再分离器液位 | 侧-侧装 | 粗苯胺 | 40℃ | .-0.0003 ~0.0008 M | 0~5700mm | 法兰连接DN80 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65/ExiaIICT4 | 4-20mA HART | ±1.0%FS
10 | LT-27610 | 尾气捕集器液位 | 侧-侧装 | 苯胺、水 | 40℃ | 0.03 MPa | 0~600mm | 法兰连接DN25 PN25 RF | 本体304 浮子316 | IP65/ExiaIICT4 | 4-20mA HART | ±1.0%FS
返回首页

## 雷达液位计
序号 | 位号 | 工位名称 | 仪表类型 | 精度 | 介质 | 工况温度 | 工况压力 | 测量范围 | 连接形式 | 天线形式 | 天线材质 | 防护/防爆等级 | 安装形式 | 备注
1 | LT-27603 | 废水收集罐液位 | 导波雷达液位计 | ±0.5% FS | 苯胺、水 | 25℃ | ’-0.09 MPa | 0～2050 mm | HG/T 20592-2009(B) PN25 DN100 FM 304+PFA | 单杆 | 316L+PFA | IP65/ExiaⅡCT4 Ga | 垂直安装
2 | LT-27604 | 凝液收集罐液位 | 导波雷达液位计 | ±0.5% FS | 苯胺、水、 氢气 | 40℃ | 0.20 MPa | 0～1150 mm | HG/T 20592-2009(B) PN25 DN100 FM 304+PFA | 单杆 | 316L+PFA | IP65/ExiaⅡCT4 Ga | 垂直安装
3 | LT-27612 | 尾气捕集器液位 | 导波雷达液位计 | ±0.5% FS | 苯胺、水、 氢气 | 40℃ | 0.20 MPa | 0～1150 mm | HG/T 20592-2009(B) PN25 DN100 FM 304+PFA | 单杆 | 316L+PFA | IP65/ExiaⅡCT4 Ga | 垂直安装
4 | LT-45106 | 高浓度废水缓冲罐液位 | 非接触式雷达 液位计 | ±0.5% FS | 高浓污水 | 40℃ | 0.12 MPa | 0～5800 mm | HG/T 20592-2009(B) PN25 DN100 FM 304+PFA | 水滴型 | 316L+PP | IP65/ExiaⅡCT4 Ga | 垂直安装
返回首页

## 双法兰差压
双法兰差压变送器
序号 | 位号 | 工位名称 | 介质 | 工况压力 | 工况温度 | 精度 | 测量范围 | 连接形式 | 膜片材质 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | LT-27606 | 废热汽包液位 | 水、水蒸气 | 1.7MPa(G) | 207 | ±1.0% | 0~12.44 kPa.G | 法兰连接 DN80 PN25 FM | 316L | IP65/ExiaIICT4
2 | LT-27607 | 粗苯胺中间罐液位检测 | 粗苯胺 | 0.15MPa(G) | 40 | ±1.0% | 0~12.01 kPa.G | 法兰连接 DN80 PN25 RF | 316L | IP65/ExiaIICT4
3 | LT-27609 | 粗苯胺再分离器液位检测 | 粗苯胺 | ‘-0.0003 ~0.0008MPa(G) | 40 | ±1.0% | 0~57.03 kPa.G | 法兰 DN80 PN25 FM | 316L | IP65/ExiaIICT4
4 | LT-27611 | 软水罐液位检测 | 苯胺、水 | 0.15MPa(G) | 42 | ±1.0% | 0~74.86 kPa.G | 法兰 DN80 PN25FM | 316L | IP65/ExiaIICT4 | 单法兰
返回首页

## 压力表
压力表
序号 | 位号 | 名称 | 型号 | 介质 | 测量范围 | 连接形式 | 材质 | 备注
1 | PG-27601 | 不锈钢压力表 |  | 压空 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 压空总管
2 | PG-27602 | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 氢气捕集器罐压力
3 | PG-27603 | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 新氢总管调节阀前压力
4 | PG-27604 | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 新氢总管调节阀后压力
5 | PG-27605 | 不锈钢压力表 |  | 循环水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | C27601A循环水进口管压力
6 | PG-27606 | 不锈钢压力表 |  | 循环水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | C27601B循环水进口管压力
7 | PG-27607 | 不锈钢压力表 |  | 苯胺废水 | -0.1~0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 废水收集罐进口管道压力
8 | PG-27608 | 不锈钢压力表 |  | 凝液 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 凝液收集罐压力
9 | PG-27609 | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 新氢进流化床总管压力
10 | PG-27610 | 不锈钢压力表 |  | 蒸汽 | 0~2.5 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 硝基苯预热器蒸汽压力
11 | PG-27611 | 不锈钢压力表 |  | 蒸汽 | 0~2.5 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 硝基苯汽化器A蒸汽压力
12 | PG-27612 | 不锈钢压力表 |  | 蒸汽 | 0~2.5 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 硝基苯汽化器B蒸汽压力
13 | PG-27613 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、硝基苯 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 硝基苯汽化器连通管压力
14 | PG-27614 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、硝基苯 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 流化床进口管道压力
15 | PG-27615 | 不锈钢压力表 |  | 蒸汽 | 0~2.5 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 废热汽包出口管线压力调节阀前压力
16 | PG-27616 | 不锈钢压力表 |  | 蒸汽 | 0~2.5 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 废热汽包出口管线压力调节阀后压力
17 | PG-27617 | 隔膜压力表 |  | 空气 | -0.1~0.15 | 法兰连接DN25 PN16 | 316L硅油填充 | 催化剂储罐顶部压力
18 | PG-27618 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、苯胺 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
19 | PG-27619 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、苯胺 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
20 | PG-27620 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、苯胺 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
21 | PG-27621 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、苯胺 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
22 | PG-27622 | 不锈钢压力表 |  | 氢气、水 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
23 | PG-27623 | 不锈钢压力表 |  | 苯胺、水 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
24 | PG-27624 | 不锈钢耐震压力表 |  | 苯胺、水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 粗苯胺转料泵A出口压力
25 | PG-27625 | 不锈钢耐震压力表 |  | 苯胺、水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 粗苯胺转料泵B出口压力
26 | PG-27626 | 不锈钢压力表 |  | 循环水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 循环水进口总管压力
27 | PG-27627 | 不锈钢压力表 |  | 氮气 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 氮气总管压力
28 | PG-27628 | 不锈钢压力表 |  | 真空尾气 | -0.1~0.1 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 尾气排放总管压力
29 | PG-27629 | 不锈钢压力表 |  | 仪表压空 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 仪表压空总管压力
30 | PG-27630 | 不锈钢耐震压力表 |  | 软水 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
31 | PG-27631 | 不锈钢耐震压力表 |  | 软水 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
32 | PG-27632 | 不锈钢压力表 |  | 循环水 | 0~0.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管 | 循环水总管压力
33 | PG-27633A | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
34 | PG-27633B | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
35 | PG-27633C | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
36 | PG-27633D | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
37 | PG-27634A | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
38 | PG-27634B | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
39 | PG-27634C | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
40 | PG-27634D | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
41 | PG-27635A | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
42 | PG-27635B | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
43 | PG-27635C | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
44 | PG-27635D | 不锈钢压力表 |  | 氢气 | 0~1.6 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
45 | PG-45214 | 不锈钢耐震压力表 |  | 高浓污水 | 0~1.0 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
46 | PG-45215 | 不锈钢耐震压力表 |  | 高浓污水 | 0~0.4 | 螺纹连接 M20×1.5 | 316L弹簧管
返回首页

## 压力变送器
压力变送器
序号 | 位号 | 工位名称 | 介质 | 工况压力 | 工况温度 | 精度 | 测量范围 | 连接形式 | 膜片材质 | 电气接口 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | PT-27601 | 氢气缓冲罐压力检测 | 氢气 | 0.21MPa.G | 50 | 0.075% | 0~0.6MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
2 | PT-27602 | 氢气循环机 出口压力检测 | 氢气 | 0.21MPa.G | 52 | 0.075% | 0~0.6MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
3 | PT-27603 | 流化床反应器分布板 下压力检测 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0.20MPa.G | 190 | 0.075% | 0~0.6MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
4 | PT-27604 | 流化床密相段下部压力检测 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0.20MPa.G | 270~400℃ | 0.075% | 0~0.6MPa.G | DN50法兰 DN50FM | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
5 | PT-27605 | 流化床密相段 中部压力检测 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0.20MPa.G | 240~400℃ | 0.075% | 0~0.6MPa.G | DN50法兰 DN50FM | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
6 | PT-27606 | 流化床密相段 上部压力检测 | 氢气、硝基苯、苯胺、水 | 0.20MPa.G | 220~400℃ | 0.075% | 0~0.6MPa.G | DN50法兰 DN50FM | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
7 | PT-27607 | 流化床稀相段 中部压力检测 | 氢气、苯胺、水、催化剂 | 0.20MPa.G | 220~400℃ | 0.075% | 0~0.6MPa.G | DN50法兰 DN50FM | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
8 | PT-27608 | 流化床稀相段 上部压力检测 | 氢气、苯胺、水、催化剂 | 0.20MPa.G | 220~400℃ | 0.075% | 0~0.6MPa.G | DN50法兰 DN50FM | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
9 | PT-27609 | 废热汽包压力检测 | 水、水蒸气 | 1.7MPa.G | 210 | 0.075% | 0~3.0MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
10 | PT-27610 | 尾气捕集器进口压力检测 | 氢气 | 0.005MPa.G | 40 | 0.075% | 0~0.06MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
11 | PT-27611 | 循环水上水总管压力检测 | 循环水 | 0.40MPa.G | 37 | 0.075% | 0~1.0MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
12 | PT-27612 | 氮气总管压力 | 氮气 | 0.6MPa.G | 25 | 0.075% | 0~1.0MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
13 | PT-27613 | 氮封压力检测 | 氮气 | 0.0002MPa.G | 25 | 0.075% | 0~2.0 KPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4 | 微差压变送器
14 | PT-27614 | 真空总管压力 | 真空尾气 | -0.09~-0.05MPa.G | 25 | 0.075% | 0~100kPa.A | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4 | 绝压
15 | PT-27615 | E27606循环水进口管压力 | 循环水 | -0.09~-0.05MPa.G | 32 | 0.075% | 0~1.0MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
16 | PT-71109 | 氢气外管进截取压力检测 | 氢气 | 1.0 MPa.G | 30 | 0.075% | 0~1.6 MPa.G | 螺纹 1/2"NPT(F) | 316L | 1/2"NPT(F) | IP65/ExiaIICT4
返回首页

## 可燃有毒
有毒可燃气体探测仪
序号 | 位号 | 检测气体 | 检测原理 | 测量范围 | 预设报警值 | 报警设定值 | 精度 | 输出信号 | 接线方式 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | GT-27601 | 硝基苯 | 光致电离型 | 0～6 mg/m3 | 2 mg/m3 | 4 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
2 | GT-27602 | 硝基苯 | 光致电离型 | 0～6 mg/m3 | 2 mg/m3 | 4 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
3 | GT-27603 | 硝基苯 | 光致电离型 | 0～6 mg/m3 | 2 mg/m3 | 4 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
4 | GT-27604 | 硝基苯 | 光致电离型 | 0～6 mg/m3 | 2 mg/m3 | 4 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
5 | GT-27622 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
6 | GT-27623 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
7 | GT-27624 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
8 | GT-27625 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
9 | GT-27626 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
10 | GT-27627 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
11 | GT-27628 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
12 | GT-27629 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
13 | GT-27630 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
14 | GT-27631 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 3 mg/m3 | 6 mg/m3 | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
15 | GT-27632 | 苯胺 | 光致电离型 | 0～9 mg/m3 | 100%OEL | 200%OEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4 | 污水站安装
16 | GT-27641 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
17 | GT-27642 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
18 | GT-27643 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
19 | GT-27644 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
20 | GT-27645 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
21 | GT-27646 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
22 | GT-27647 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
23 | GT-27648 | 氢气 | 催化燃烧型 | 0～100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | ±5% FS | 4～20 mA | 三线制 | IP65/ExdbIICT4
返回首页

## 声光报警器
有毒可燃气体探测仪
序号 | 位号 | 发光类型 | 报警灯类型 | 报警灯外形 | 报警灯颜色 | 闪光频率 | 声音强度 | 安装形式 | 供电电压 | 电气接口 | 防护/防爆等级 | 备注
1 | GAS-27661 | 旋光 | LDE | 圆形 | 蓝色 | 120次/min | 110 dBA | 现场立柱式 | DC24V | 1/2"NPT | IP65/ExdbIICT4
2 | GAS-27662 | 旋光 | LDE | 圆形 | 蓝色 | 120次/min | 110 dBA | 现场立柱式 | DC24V | 1/2"NPT | IP65/ExdbIICT4
返回首页

## 气体分析仪
序号 | 位号 | 名称 | 分析组分 | 操作压力 | 温度 | 测量范围 | 精度 | 输出信号 | 电源 | 电气接口 | 防爆等级 | 备注
1 | AT-27601 | 热导氢浓度分析仪 | 氢气 | 0.15～0.25Mpa | 40℃ | 80-100% VoL | ±2.0%FS | 4～20mA.DC | AC220V | 1/2"NPT(F) | ExiaIICT4 | 零点气、量程气，预处理、排放系统、分析仪表柜、φ10取样管阀件等现场安装附件。氢、氧分析仪共用一套预处理系统
2 | AT-27602 | 电化学氧含量分析仪 | 氧气 | 0.15～0.25Mpa | 40℃ | 0-1% VoL | ±1.0%FS | 4～20mA.DC | AC220V | 1/2"NPT(F) | ExiaIICT4
3 | AT-27603 | 循环软水电导率分析仪 | 循环软水 | 0.25Mpa | 42℃ | 0~4000μs/cm | ±0.1% FS | 4～20mA.DC | DC24V | 1/2"NPT(F) | ExiaIICT4 | 流通池安装方式
4 | AT-27502 | 电化学氧含量分析仪 | 氧气 | 0.15～0.25Mpa | 40℃ | 0-1% VoL | ±1.0%FS | 4～20mA.DC | AC220V | 1/2"NPT(F) | ExiaIICT4 | 前端预处理装置与现场已有热导氢分析仪共用一套预处理

## 已到货仪表设备
1.2万吨苯胺绿色技改扩能项目仪表到货统计
序号 | 名称 | 工艺位号 | 规格型号 | 连接规格尺寸 | 测量范围 | 数量 | 单位 | 制造商
1 | 电磁流量计 | FT-45106 | MAG62Y-F003215123313Ex4 | DN32 | 0～10 M3/H | 1 | 台 | 北京瑞普三元
2 | 金属转子流量计 | FG-27601～FG-27602 | LZ-CP50RLDN20FZM30JXNNN/LX | DN20 | 3.5~35Nm3/h | 3 | 台 | 北京瑞普三元
3 | 热电阻温度计 | TE-27601/TE-27617～27625 | WZPK-441 | DN40 | 0～100℃ | 10 | 支 | 江苏蓝润
4 | 热电阻温度计 | TE-27616 | WZPK-441 | DN40 | 0～200℃ | 1 | 支 | 江苏蓝润
5 | 热电阻温度计 | TE-27602～27605 | WZPK-441 | DN40 | 0～250℃ | 4 | 支 | 江苏蓝润
6 | 热电阻温度计 | TE-27606、TE-27615 | WZPK-441 | DN40 | 0～300℃ | 2 | 支 | 江苏蓝润
7 | 热电阻温度计 | TZE-27601/TE-27607～27614 | WZPK-441 | DN40 | 0～500℃ | 9 | 支 | 江苏蓝润
8 | 可燃有毒检测报警器 | GT-27601～GT-27605 | 硝基苯检测 |  | 0～6 mg/m3 | 5 | 台 | 无锡时和
9 | 可燃有毒检测报警器 | GT-27621～GT-27632 | 苯胺检测 |  | 0～9 mg/m3 | 12 | 台 | 无锡时和
10 | 可燃有毒检测报警器 | GT-27641～GT-27648 | 氢气检测 |  | 0～100%LEL | 8 | 台 | 无锡时和
11 | 声光报警器 | GAS-27661、GAS-27662 |  |  |  | 2 | 台 | 无锡时和
12 | 涡街流量计 | FT-27601 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN40 PN40 | 0~1800 Nm3/h | 1 | 台 | 科隆
13 | 涡街流量计 | FT-27602 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN15 PN40 | 0~3000 Kg/h | 1 | 台 | 科隆
14 | 涡街流量计 | FT-27603 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN100 PN40 | 0~80 m3/h | 1 | 台 | 科隆
15 | 涡街流量计 | FT-27604 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN25 PN40 | 0~5000 Kg/h | 1 | 台 | 科隆
16 | 涡街流量计 | FT-27605 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN25 PN40 | 0~600 Nm3/h | 1 | 台 | 科隆
17 | 涡街流量计 | FT-71109 | OPTISWIRL 4200 C i-Ex | DN40 PN40 | 0~1800 Nm3/h | 1 | 台 | 科隆
18 | 磁翻板液位计 | LG-27601 |  | DN25 PN25 | 0~1200 mm | 1 | 台 | 重庆富格
19 | 磁翻板液位计 | LG-27602a |  | DN80 PN25 | 0~4100 mm | 1 | 台 | 重庆富格
20 | 磁翻板液位计 | LG-27602b |  | DN80 PN25 | 3700~4700 mm | 1 | 台 | 重庆富格
21 | 磁翻板液位计 | LT-27601/602/610 |  | DN25 PN25 | 0~600 mm | 3 | 台 | 重庆富格
22 | 磁翻板液位计 | LT-27605 |  | DN25 PN25 | 0~1500 mm | 1 | 台 | 重庆富格
23 | 磁翻板液位计 | LT-27608 | 分体型 | DN80 PN25 | 0~5700 mm | 1 | 台 | 重庆富格
24 | 磁翻板液位计 | LG-45107 | 分体型 | DN80 PN25 | 0~4800 mm | 1 | 台 | 重庆富格
25 | 磁翻板液位计 | LG-45108 |  | DN40 PN25 | 0~2500 mm | 1 | 台 | 重庆富格